建安、汤王隧道电力设备设施维保服务

询

比

文

件

项目编号：BZSSCG-2026-05003号

采购人： 亳州上善环保科技工程有限公司

编制日期：  2026年5月20日

目录

第一章 询比公告/邀请书.........................................................1

第二章 供应商须知...................................................................4

第三章 评审办法.....................................................................16

第四章 合同条款及格式.........................................................22

第五章 采购需求.....................................................................23

第六章 响应文件格式.............................................................24

第一章 询比公告

建安、汤王隧道电力设备设施维保服务询比公告

建安、汤王隧道电力设备设施运维服务已具备采购条件，现对该项目进行公开询比。

一、采购项目简介

（一）项目名称： 建安、汤王隧道电力设备设施维保服务

（二）项目编号： BZSSCG-2026-05003号

（三）采购人：亳州上善环保科技工程有限公司

（四）资金落实情况： 企业自筹

（五）最高限价（含税9%）： 90000元/年，按固定总价报价。报价超出限价或低于成本价的，按无效报价处理；报价应包括为完成本项目采购范围内各阶段工作内容所需的全部费用，中标后不予调整，其他未尽事宜应统一考虑在报价内。不含税价格不因国家税率变化而改变，在合同履行期间，如遇国家税率调整，则价税合计的价格应相应调整，以开具发票的时间为准。

二、采购范围及相关要求

（一）采购范围：亳州市建安隧道、汤王隧道

（二）服务期限： 三年，合同一年一签

（三）服务地点： 亳州市建安隧道、汤王隧道

（四）服务标准： 符合国家、地方、行业现行相关规范合格标准。

三、供应商资格要求

（一）具有独立法人资格，营业执照在有效期内并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力；

（二）资质要求：具有承装（修、试）电力设施许可证，承装、承修、承试三级以上资质（含四级）资质，且在电力系统备案。

（三）人员要求：项目负责人具备 高、低压电工证、特种作业操作证 资格；

（四）业绩要求：提供 / 年至今企业类似项目业绩 /个，以合同签订时间为准。类似项目业绩指： 无 ；

注：无。

- （五）信用要求：供应商（含分公司，不含子公司）不得存在下列情形之一。

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的；

（3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

- （4）供应商在以往承接亳州交通投资控股集团有限公司及下属企业项目过程中被记入“黑名单”。

（六）本次不接受联合体。

四、询比文件的获取

- 凡有意参加者，请于响应文件递交截止时间前到亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）或优质采云采购平台（www.youzhicai.com）自行下载电子采购文件及其他附件。

五、响应文件的递交与开启

（一）开启时间（响应文件递交的截止时间）： 2026年5月 27 日17时 30 分（北京时间）；

（二）响应文件递交地点：亳州市谯城区临涡北路谯城会客厅对面上善环保科技工程有限公司）；

（三）响应文件应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人递交（允许邮寄的采购项目除外），逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照询比文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

（四）本次采购活动允许供应商以邮寄方式递交响应文件。供应商采用邮寄方式递交响应文件的，响应文件送达时间以询比平台签收快递时间为准。建议供应商在邮寄前使用透明胶带对响应文件密封袋进行二次密封，如因响应文件密封袋在邮寄过程中发生破损，导致不符合询比文件密封要求而被询比平台拒收，其风险由供应商自行承担。供应商未派代表参加开启会议的，视为默认开启结果。

六、响应担保

本项目响应保证金：/元（人民币），缴纳方式详见询比文件。

七、联系方式

采 购 人： 亳州上善环保科技工程有限公司

地    址： 亳州市谯城区临涡北路谯城会客厅对面上善环保科技工程有限公司

联 系 人：  高先生

电    话：  19156787827

采购平台：亳州上善环保科技工程有限公司

地    址：亳州市谯城区临涡北路谯城会客厅对面亳州上善环保科技工程有限公司

联 系 人：任先生

电    话：0558-5551283（工作日8:30-12:00，14:00-17:30）

亳州上善环保科技工程有限公司

2026年5月20日

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购方式 | 询比采购 |
| 2 | 供应商资格要求 | 详见询比公告/询比邀请书。 |
| 3 | 采购人 | 详见询比公告/询比邀请书。 |
| 4 | 项目名称 | 详见询比公告/询比邀请书。 |
| 5 | 供应商资格要求 | 详见询比公告/询比邀请书。 |
| 6 | 踏勘现场 | 不组织，自行踏勘现场 组织 |
| 7 | 分包 | 不允许 允许，分包要求： |
| 8 | 构成询比文件的其他材料 | 采购人发出的澄清、修改及补充文件等。 |
| 9 | 供应商提出问题的截止时间 | 2026 年 5月 27日前，供应商应仔细阅读和检查询比文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。供应商如对询比文件有任何疑问，应及时与采购人联系，递交纸质材料，要求采购人对询比文件予以澄清。否则，供应商无权再因询比文件等与本次询比活动有关的资料而提出质疑、投诉。 |
| 10 | 采购人澄清的时间 | 响应文件开启截止时间前，询比文件的澄清、修改、补充等将由采购人或采购代理平台按照采购文件发布途径统一发出。 |
| 11 | 供应商确认收到询比文件澄清时间 | 询比文件的澄清、修改、补充等在采购人或采购代理平台发出的时间，视为供应商确认收到询比文件澄清的时间。 |
| 12 | 构成响应文件的其他材料 | 供应商的书面澄清、说明和补正（但不得改变响应文件的实质性内容）。 |
| 13 | 增值税税金的计算方法 | 响应报价应包括国家规定的增值税税金，增值税税金按一般计税方法计算。 |
| 14 | 最高限价或其计算方法 | 详见第一章询比公告/邀请书。 |
| 15 | 响应文件有效期 | 响应文件递交截止之日起90天 |
| 16 | 响应保证金 | 是否要求递交响应保证金 不需要 需 要□ 响应保证金的形式：银行汇款或转账 响应保证金的金额： /元 收取响应保证金的账号信息： 开户名称：亳州上善环保科技工程有限公司 开户银行：中国工商银行股份有限公司亳州城建支行 银行账号：1318066609000093432提示：汇款时注意“亳（音bó）州”二字，请勿打错成“毫（háo）州”。 其他要求： 响应保证金必须在响应文件递交截止时间前，由供应商在中华人民共和国境内注册经营的银行基本账户汇入到指定银行账号，确保银行记录可查询，转账或电汇时须在附言处备注“/”，否则，责任自负。 响应保证金以到账时间为准，未按时汇入或非供应商基本账户汇出或收款银行账号错误无法判定保证金对应关系的，保证金无效；现金存入或以其他方式存入（转入）的视为无效。 响应保证金的退还（本金无息）： （1）询比不成功（或开启现场拒收响应文件）的，10个工作日内直接退还至该供应商汇出账户。 （2）成交候选人公示期满且确定成交人后，未成交人的响应保证金在10个工作日内直接退还至该供应商汇出账户。 |
| 17 | 签字或盖章要求 | （1）盖章：除另有规定外，响应文件封面、封套封口处及文件中规定盖章处均须加盖供应商公章（鲜章），不得使用其他如带有“专用章”“合同章”“财务章”“业务章”、下属单位或分支机构印章代替，否则其响应无效； （2）签字：除文件另有规定外，均应为手写签字，否则其响应无效。 |
| 18 | 响应文件副本份数 | 响应文件份数：正本1份、副本2份 是否要求述标： 不要求 要求 是否要求提交电子版文件：不要求 要求 其他要求： （1）所有正本与副本封装在一个密封袋中，且在响应文件封面标明“正本”或“副本”的字样； （2）响应文件应按要求密封，密封袋封口加盖供应商单位印章； （3）响应文件须采用胶粘方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 19 | 封套上应载明的信息 | 开启地址：亳州上善环保科技工程有限公司会议室 采购人：亳州上善环保科技工程有限公司 亳州上善环保科技工程有限公司建安、汤王隧道电力设备设施维保服务响应文件 项目编号：BZSSCG-2026-05001号 在2026年5月27日17时30分前不得开启 |
| 20 | 是否退还响应文件 | 不退还 |
| 21 | 响应文件开启时间和地点 | 开启时间：同响应文件递交截止时间 开启地点：同递交响应文件地点 |
| 22 | 开启程序 | 密封情况检查：由供应商代表或采购平台工作人员检查确认。 开启顺序：按签到正顺序开启。 |
| 23 | 供应商不足3家时，是否转换采购方式 | 不转换 转换 |
| 24 | 评审委员会 | 构成：3人以上单数（含3人）。 组建：按有关规定组建。 |
| 25 | 是否授权询价小组确定成交供应商 | 否，推荐的成交候选人数：1-3名。 |
| 26 | 成交候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）等网站上发布。 公示期限：不少于3日 |
| 27 | 成交结果异议提出时间 | 成交结果公示期内提出 |
| 28 | 异议渠道 | 联系人： 亳州上善环保科技工程有限公司 任先生 联系方式： 0558-5551283 地址：亳州市谯城区临涡北路谯城会客厅对面亳州上善环保科技工程有限公司）； 其他： 供应商或其他利害关系人应按照询比文件规定的程序提出异议，否则视为无效异议，不予受理。 |
| 29 | 履约担保 | 是否要求成交人提交履约保证金： 不要求 要求 采购人银行账户： 开户名称：亳州上善环保科技工程有限公司 开户银行：中国工商银行股份有限公司亳州城建支行 银行账号：1318066609000093432 履约担保的形式：成交后，响应保证金自动转为履约保证金，履约保证金不足部分由成交人在收到成交通知书后10日内从其基本账户开户行银行汇款。 履约担保的金额： 无 履约保证金的退还：无违约行为发生或违约行为已处理的情况下，工程验收合格后退还全部履约保证金（本金无息）。 |
| 30 | 需要补充的其他内容 |  |
| 31 | 电子询比采购 | 否 |
| 32 | 解释权 | 构成本询比文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除询比文件中有特别规定外，仅适用于询比阶段的规定，按询比公告/邀请书、供应商须知、评审办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| …… | …… |  |

说明：

一、说明

1.合格供应商

1.1凡来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区的获得一般纳税人的法人均为合格供应商。

1.2 供应商之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加本次询比活动：

（1）与采购人存在利害关系且可能影响询比公正性；

（2）与本询比项目的其他供应商为同一个法定代表人（单位负责人）；

（3）与本询比项目的其他供应商存在控股、管理关系；

（4）为本询比项目的采购平台；

（5）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（7）法律法规或供应商须知前附表及询比公告/邀请书规定的其他情形。

2.费用承担

供应商应承担所有与准备和参加本次询比采购活动有关的费用。无论结果如何，或项目因故取消，采购人和采购平台对上述费用不承担任何责任和义务。

3.保密

参与询比活动的各方应对询比文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

4.语言文字

询比响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

二、询比文件

5.询比文件的组成

供应商应检查询比文件中所有的须知、格式、条款、技术规格和其他资料。如果供应商没有按照询比文件的要求提交全部资料，或者提交的资料没有对询比文件在各方面作出实质性响应，可能导致其响应被拒绝，该风险由供应商承担。

6.询比文件的澄清

6.1供应商要求对询比文件进行澄清的，应以书面或扫描电邮方式通知采购人/采购平台。对前附表规定的时间以前收到的对询比文件的澄清要求，采购人/采购平台予以答复。供应商应当在响应截止时间之前自行查看，如有遗漏，供应商自行承担责任。

6.2供应商要求对询比文件的澄清必须在供应商须知前附表规定的时间内提出。采购人/采购平台有权不接收逾期提出的异议。

7.询比文件的修改

7.1采购人或采购平台可以因任何原因，在响应文件递交截止期前对询比文件进行修改，并通知所有获取询比文件的供应商。

7.2询比文件的修改内容将作为询比文件的组成部分，对供应商具有同样约束力。当询比文件的答疑、澄清、变更、通知或补充等在同一内容的表述上不一致时以最后发出的书面文件为准。供应商应主动查询。采购人/采购平台不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。

7.3询比文件的修改应考虑给予供应商合理的时间制作相应的响应文件。采购人/采购平台可酌情延长响应文件递交截止日期，并通知询比文件获取人。

三、响应文件

8.响应文件的构成

8.1响应文件的构成：供应商应按照响应文件格式的要求装订并连续编写页码，认真按照格式填写全部内容。

注：响应文件如未按照本条要求提供相应材料可能导致其响应被否决。

8.2如供应商无详细说明对询比文件的商务和技术不响应或者没有填写商务技术偏离表，则视为供应商默认响应询比文件的商务和技术全部要求。

8.3所提供的全部文件应是真实的、可靠的、在有效期内的。如经审查有行为的，视其响应无效并不予退还响应担保。

8.4不接受电话、传真等形式的响应，响应文件不退回。

9.响应价格

9.1响应报价为签订合同总价，如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。供应商不接受此种修正，评审委员会有权否决其响应（免费赠送部分除外）。

9.2供应商应按照询比文件规定的商务、合同和技术责任进行报价。如响应作出商务和技术的偏离，应在相应偏离表中列出，并提供由于偏离所引起的价格差异。不提供商务和技术偏离表的，视为全部满足本询比文件的要求。

9.3供应商所报的价格在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。

9.4最低报价不能作为成交的保证。

10.响应担保

10.1 供应商应按照询比文件的相关规定提交响应担保，并作为其响应文件的组成部分。

10.2 供应商以现金方式提交响应担保的，须从供应商本单位账户汇出，不接受其他单位或个人代缴的响应担保。

10.3 未按照询比文件的规定提交响应担保的，其响应将被否决。

10.4供应商以现金方式提交的响应担保将一律按电汇或转账方式退还至供应商单位账户，不退至个人，不退纸币。

10.5下列任何情况发生时，响应保证金将不予退还：

（1）供应商在响应有效期内撤销其响应；

（2）成交人未能在规定的时间内签署合同；

（3）未能在规定的时间内提供履约担保；

（4）供应商在响应文件中提供虚假材料或有串标、围标等恶意行为的；

（5）法律法规规定的其他不予退还的情形。

四、响应文件的提交

11.响应文件的密封和标识

11.1响应文件正本和所有的副本须密封装在包装中。若项目分包，供应商参加多个包号响应的，响应文件按包号分别密封和标示。

11.2如果包装未按规定标记并密封，采购人或采购平台将不承担错放或提前启封的责任。

12.提交响应文件的截止日期

12.1响应文件应于规定的响应文件递交截止日期之前送达规定的地点。

12.2采购人和采购平台可以依照法律规定延长响应文件递交截止期。在此情况下采购平台和供应商受响应截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

12.3采购人和采购平台将拒绝并退回在响应文件递交截止期后收到的任何响应文件。

13.响应文件的修改与撤回

13.1供应商在提交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件递交截止时间前，并以书面形式通知采购平台。在响应文件递交截止时间后，供应商不得再要求修改或撤销其响应文件。

13.2从响应文件递交截止期至响应文件有效期结束为止，供应商不得撤销其响应文件，否则将不予退还其响应担保。

五、开启

14.开启（或开启响应文件）时间和地点

14.1采购平台在供应商须知前附表规定的时间和地点公开开启。出席开启仪式的供应商的授权代表携带身份证明，签名报到以证明其出席。在评审结束前，未得到采购人或采购平台的允许，供应商授权代表原则上不得离开开启现场。

14.2在开启时，采购平台宣读供应商名称、响应价格，以及采购平台认为合适的其他内容。开启结束后，所有被开封唱标的响应文件，均提交评审委员会评审。

15.开启程序

15.1评审由依照有关规定组建的评审委员会负责。评审委员会将按照询比文件确定的方法进行评审。在详细评审之前，评审委员会将判定每个响应文件是否完整以及是否实质性响应了询比文件的要求。

15.2评审委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）供应商或供应商主要负责人的近亲属；

（2）与供应商有经济利益关系，可能影响对响应公正评审的；

（3）曾因在询比、评审以及其他与招标响应有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（4）与供应商有其他利害关系。

15.3评审过程中，评审委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评审的，采购人有权更换。被更换的评审委员会成员作出的评审结论无效，更换后的评审委员会成员重新进行评审。

15.4评审委员会对响应文件响应性的判定基于响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据，无论何种原因，即使供应商开启时携带了材料的原件，但在响应文件中未提供与之内容完全一致的复制件的，评审委员会可视为其未提供。

15.5如果响应没有实质性响应询比文件的要求，其响应将被否决。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其响应成为实质性响应的响应。如现有下列情形之一的，其响应将被否决：

（1）供应商未提交响应担保或提交的担保不符合询比文件要求的：

（2）资格和资质证明文件不全的或不满足询比文件的资格要求的：

（3）响应有效期不足的；

（4）响应文件商务和技术条款有重大偏离的；

（5）未提供询比文件要求的相关评审材料或格式文件造成重大影响无法审查的；

（6）响应文件提供虚假材料的；

（7）响应文件附有采购人不能接受的条件的；

（8）评审委员会发现供应商的报价明显低于其他报价，而供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料，由评审委员会认定该供应商以影响履约的异常价格进行报价竞标的；

（9）不符合询比文件中规定的其他实质性要求的；

（10）在评审过程中，评审委员会发现供应商以他人的名义响应、串通响应、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式响应的；

（11）法律法规规定的其他否决响应的情形。

15.6评审委员会只对在初审中确定为实质性响应的响应文件进行进一步的详细评审。

15.7出现下列情况之一时，评审委员会有权宣布废标：

（1）有效供应商数量不足，导致本次询比缺乏竞争的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）评委评审后一致认定应予废标的。

15.8询比文件中如明确标明需要携带各项资质证书、获奖证书、证明文件、合同成交通知书等材料原件以备评审委员会查验的，供应商须将相关原件单独用一个密封袋封装，注明“原件”和“供应商全称”字样并列明清单备查。相关原件返还时，供应商应当场清点，事后提出相关异议的，概不受理。

16.响应文件的澄清

16.1对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

16.2供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容

17.响应文件的详细评审

17.1在初步评审中，若评审委员会成员对同一供应商的评审结论不一致的，按照少数服从多数原则确定最终初步评审结论。评审委员会只对通过初步评审的响应文件进行详细评审。

17.2供应商响应报价修正。由评审委员会根据询比文件的要求，以询比文件规定的询比范围为基准，对各供应商的报价内容和范围进行核定，以确定其报价总价的合理性和有效性，并调整到同一可比基准。检查和评审承诺服务范围完整性，供应商缺报、漏报项的，将以其他供应商所报该项目的最高价增加该供应商的评审价。该评审价仅为评审比较之用，供应商的响应价仍然不变。若供应商提供了超过询比文件要求的功能、部件或服务，不予核减。评审后的报价总价作为价格评审的依据。

17.3响应文件报价出现前后不一致的，除供应商须知前附表另有规定外，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照有利于非过错方的公平公正原则进行修正，修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应将被否决。

17.4供应商不足3家处理预案。

响应文件提交截止时间后供应商不足3家的，采购人可以因竞争性不足宣布流标，或在征得现场供应商同意下转为其他采购方式。

18.与采购人和采购平台的接触

18.1除按评审委员会要求的澄清外，从开启到签署合同期间，供应商不得就与其响应有关的任何事项与采购平台、采购人和评审委员会联系。

18.2供应商试图对采购平台、采购人和评审委员会的评审、确定成交人或签署合同的决定进行影响，都可能导致废标。

18.3 异议

18.3.1如对询比文件内容有异议，请在《供应商须知》前附表规定的时间前提出。采购人及代理机构有权不接受逾期提出的异议。

18.3.2对开启环节有异议的，供应商须在开评审现场提出。相关环节结束后，采购人及采购平台将不接收对该环节提出的异议。

18.3.3各供应商的各项评审内容、分项得分和总分均属于需保密的评审过程内容，采购人和采购平台无义务向各供应商公布。

18.3.4供应商认为成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在公示期内，由供应商授权代表或法定代表人（单位负责人）附身份证明材料，以书面形式向采购人或采购平台在规定的异议期内提出异议，逾期不予受理。

18.3.5 异议函内容应包括异议的详细理由和依据，并提供有关证明资料。

18.3.6有以下情形之一的，视为无效异议：

（1）未按规定时间或规定方式提交异议的；

（2）异议内容含糊不清、没有提供详细理由和依据，无法进行核查的；

（3）其他不符合异议程序和有关规定的。

18.3.7异议人有下列情形之一的，属于虚假、恶意异议，采购人和采购平台将驳回异议，将其列入不良行为记录名单，限制或拒绝其参加采购人和采购平台组织的采购活动，并视情况上报采购人采购主管部门或单位（包括采购人内部主管采购的部门、采购人的上级单位或主管采购的其他机构）：

（1）一年内三次及以上异议均查无实据的；

（2）捏造事实、提供虚假投诉材料或提供以非法手段取得的证明材料异议的；

（3）其他经认定属于虚假、恶意投诉的行为。

六、成交人确定

19.审查确认

19.1成交候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，应当在发出成交通知书前由原评审委员会按照询比文件规定的标准和方法审查确认。

19.2如审查第一成交候选人不符合成交条件，采购人有权取消其成交资格，重新组织询比活动或者委托评审委员会按照排名依次审查确认其他成交候选人。

20.确定成交人的标准

评审委员会将根据询比文件确定的评分办法及评审标准对所有响应文件进行相同程序的评审和比较，并根据评审结果推荐1~3名成交候选人，且标明排序。

21.采购人的权利

采购人在中标通知发出之前的任何时候，有取消本次询比或宣布响应无效或拒绝所有响应的权利，对因此而受影响的供应商不承担任何责任，也没有义务向受影响的供应商解释采取这一行动的理由并不承担任何赔偿费用。

22.成交通知书

在响应有效期满之前，采购人向成交人发出成交通知书。成交通知书将构成合同的一部分。

七、合同的签署

23.合同的签署

23.1成交人应按法律法规及询比文件规定的时间与采购人签订合同。

23.2采购双方必须严格按照询比文件、响应文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与询比文件和成交人的响应文件的内容一致，采购人和成交人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。对任何因双方擅自变更合同实质性内容引起的问题，由双方通过其他法律途径解决，采购平台对此不承担责任，合同风险由双方自行承担。

24.履约担保

24.1成交人须按照供应商须知前附表中的规定提交履约担保。

24.2采购人与成交人签订书面合同后，采购平台将通知所有未中标的供应商，并退还其响应担保。

24.3如果成交人没有遵守本章 23.1、24.1的规定，或出现法律法规规定的其他不符合成交条件的情形的，采购人有权取消其成交资格、不予退还其提交的响应担保。在此情况下，采购人可以确定下一个综合排名最高的供应商为成交人并授予其合同，或重新采购。

25.解释权

本询比文件的最终解释权归采购人所有。

第三章 评审办法

本次评审采用最低评审价法，根据项目询比文件要求，实行初审和复审。

评审程序：

（一）项目开启结束后，评审委员会应当对供应商进行资格性和符合性审查，对出现不符合下列情形之一时，作无效响应处理。

《资格性和符合性审查表》如下：

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 提供合法有效的“多证合一”证件 |
| 2 | 资质证书 | 符合询比文件要求 |
| 3 | 业绩要求 | 符合询比文件要求 |
| 4 | 人员要求 | 符合询比文件要求 |
| 5 | 其他资格要求 | 符合询比文件中供应商其他资格要求，如信用要求、联合体等。 |
| 6 | 报价函 | 符合询比文件要求（格式附后） |
| 7 | 法定代表人身份证明书或授权委托书 | 符合询比文件要求（格式附后），若法定代表人本人参与，不需提供授权委托书；若被授权人（代理人）参与，须同时提供法定代表人身份证明。 |
| 8 | 响应保证金 | 符合询比文件要求（格式附后） |
| 9 | 承诺书 | 符合询比文件要求（格式附后） |
| 10 | 响应文件其他内容 | 响应询比文件的实质性要求，包括报价、服务时间、质量标准、方案、质保期及售后服务措施等 |

注：1.资格性检查和符合性检查的相关证照、证明、证书、证件、合同等，原件的扫描件编入响应文件，原件成交后由采购人核验。

2.供应商应按照询比文件要求进行签字或盖章，否则评审委员会应按无效响应处理，具体要求详见供应商须知前附表17。

1. 评审方法（最低评审价法）

本次评审采用最低评审价法。评标委员会对满足询比文件实质要求的响应文件，按照报价由低到高的顺序推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交人，但报价低于其成本的除外。报价也相等的，由采购人或其授权的评审委员会自行确定。

2. 评审程序

2.1评审时，应当遵循下列工作程序：

2.1.1资格性检查。依据法律法规和询比文件的规定，对响应文件中的资格证明、响应保证金等进行审查，以确定供应商是否具备资格。

2.1.2符合性检查。依据询比文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对询比文件的响应程度进行审查，以确定是否对询比文件的实质性要求作出响应。

2.2澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.3 供应商有以下情形之一的，评审委员会应当认定其响应无效：

（1）不符合资格性和符合性审查规定的任何一种情形的；

（2）相互串通或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评审委员会要求澄清、说明或补正的。

2.4报价有算术错误的，评审委员会按以下原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，评审委员会应当认定其响应无效。

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

2.5评审委员会发现供应商的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，应当要求供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评审委员会应当认定该供应商以低于成本报价竞标，其响应文件将被视为无效。

3响应文件的澄清和补正

3.1 在评审过程中，评审委员会可以书面形式要求供应商对所提交响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评审委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.2 澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

3.3 评审委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评审委员会的要求。

4 特殊情况处理

经评审，有效供应商不足3家的，应当对响应文件是否明显缺乏竞争和是否需要否决全部响应文件进行充分论证，并在评审报告中记载论证过程和结果。并按以下情形处理：

（1）响应文件明显缺乏竞争性的（有效供应商为2家及以下，且报价均明显高于市场价或采购人预期的），评审委员会可以否决全部响应文件。

（2）响应文件具有竞争性的（当有效供应商为2家及以下，且报价没有明显高于市场价或采购人预期的），可以继续评审。

5 评审结果

5.1 除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定成交人外，评审委员会按照本询比文件的规定推荐成交候选人。

5.2 评审委员会完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

6 转换采购方式评审程序

6.1参照谈判采购方式评审（适用于报名单位仅有2家的情况）

6.1.1谈判程序

（1）评审委员会应按照供应商递交响应文件的顺序或评审委员会抽签确定的顺序与通过初步评审的供应商逐一进行谈判。评审委员会可以根据谈判情况决定谈判轮次，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。在谈判过程中，评审委员会可根据谈判情况修改和补充采购文件中的相关内容，但不得改变评审标准或可能影响初步评审结果的内容。

（2）供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人应参加谈判。供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人在谈判中作出的承诺构成响应文件的组成部分。

（3）谈判结束后，评审委员会将要求所有参加谈判的供应商在规定时间内递交最终报价。最终报价应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖单位公章。最终报价是供应商响应文件的组成部分。

6.1.2详细评审。

评审委员会将按本章第2条评审程序规定对响应文件及其最终报价进行详细评审。采用综合评分法的，评审委员会有权对本章规定的评审基准价和报价评分标准进行调整，但评审委员会应在谈判开始前向供应商公布，未公布的，视为评审基准价和报价评分标准不作调整；详细评审标准中除报价评审标准外的其他评审标准不作调整。

通过谈判后，评审委员会认为所有供应商的最终报价不合理的，应向采购人提出终止采购建议。

（4）编写评审报告。

评审委员会按本章第5款规定推荐候选成交供应商或按本章第 6.1.2规定提出终止采购建议，并向采购人提交书面评审报告。

6.2.参照直接采购方式评审（适用于报名单位仅有1家的情况）

（1）协商程序。

评审委员会所有成员集中与供应商进行协商，供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人应参加协商。在协商过程中，评审委员会可根据协商情况修改和补充采购文件中的相关内容，但不得改变可能影响初步评审结果的内容。供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人在协商中作出的承诺构成响应文件的组成部分。

（2）详细评审。

评审委员会可以通过对采购成本、供应能力、风险管控、采购目标等的分析，对供应商拟提供标的的技术、商务进行综合评价。

（3）编写评审报告。

评审委员会根据预期的谈判目标综合谈判纪要编写协商报告，推荐候选成交供应商或提出协商终止建议。

第四章 合同条款及格式

合同条款前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款人 | 亳州上善环保科技工程有限公司 |
| 2 | 付款方式 | 按季度支付，于每季度后的次月起10个日历天内，根据考核评分，一次性支付本季度维保服务费用。 注：采购人付款前，成交人应按照国家税收有关规定开具等额增值税专用发票，否则采购人有权暂停付款。 |
| 3 | 其他要求 | - 需提供应急供电保障，若抢修时间超30分钟，乙方需提供临时发电车或机组（功率500KW及以上），确保隧道基本照明及抽水泵设施正常工作，发电设备租赁费用不高于4500元/台/天，相关费用另行结算（柴油费用据实结算）。 - 维保期间，更换部件单价高于1000元时，由甲方采购，乙方负责免费更换；当部件单价低于1000元（含）时，采购及更换产生的费用由乙方自行承担。 3.每年电力设备设施维保服务期满，在当年维保服务不合格情况下，采购人有权终止合同。 |

说明：合同具体条款由采购人在成交人在不违背询比文件内容和响应文件承诺的条件下友好协商签订。

第五章 采购需求

一、项目概况

1.项目背景

建安隧道和汤王隧道是亳州市区内连接涡河南北两岸的重要城市交通通道。建安隧道于2018年10月建成通车，路线全长1280米，其中暗埋段长660米、敞开段长360米，双向四车道加非机动车道。汤王隧道于2022年9月通车运营，路线全长1345米，其中隧道长1241米，主干道宽25.8米，双向六车道。

两条隧道均设有完善的供配电、照明、通风、消防、监控等机电系统，电力设施的安全稳定运行直接关系到隧道的通行安全和运营效率。为进一步规范隧道电力设施的维护管理，拟通过公开招标方式委托具备资质的第三方专业单位承担电力维保服务。

2.维保目标

建立健全隧道电力设施常态化维保机制，确保供配电系统安全可靠运行，照明、通风、消防、监控等各用电系统供电连续稳定。通过专业化巡检、预防性试验、应急抢修等措施，降低设备故障率，延长设备使用寿命，确保隧道全天候安全畅通。

二、编制依据

本项目运维工作须严格遵循国家及行业现行有关法律法规和技术标准，主要依据包括但不限于：

1. 《中华人民共和国安全生产法》

2. 《电力安全工作规程》（GB 26860）

3. 《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）

4. 《公路隧道运营管理技术规程》（JTG/T 2007—2024）

5. 《电力设备预防性试验规程》（DL/T 596-2021）

6. 《建筑电气照明装置维护与检修技术规范》（GB/T 51426）

7. 《城市综合管廊供配电系统技术规程》（T/CMEA 26-2022）

8. 《公路隧道机电设施日常养护技术规范》（DB61/T 2114-2025）

9. 《高速公路隧道机电设施运行控制技术规程》（T/CECS G：Q30-02-2025）

10. 《高速公路隧道机电设施养护数字化管理规范》（DB21/T 3931-2024）

11. 采购人提供的隧道设计图纸、设备技术资料及其他管理要求

上述标准如有最新版本，均按最新版本执行。

三、维保范围

1.维保范围

本项目维保范围覆盖建安隧道和汤王隧道全部电力设施，包括隧道主体及道路顺接段，具体涵盖：

（一）供配电系统

包括10kV高压配电柜及环网柜、箱式变电站、变压器、低压配电柜、配电箱、UPS不间断电源、EPS应急电源、母线槽及电缆线路等全部供配电设备设施的运行维护。

（二）照明系统

包括隧道内基本照明、加强照明、应急照明、疏散指示标志、洞口路灯及引道照明等各类照明灯具、控制装置及配电线路。

（三）通风系统

包括风机及其控制柜、配电线路。其中建安隧道采用自然通风方式，南北两岸各设通风敞口段一处；汤王隧道采用机械通风。

（四）消防系统供电

包括消防水泵、消防控制柜、火灾报警系统、防火卷帘门等消防设备的供配电设施。

（五）监控系统供电

包括视频监控、交通检测、环境监测、信息发布、紧急电话及广播等监控系统设备的供配电设施。

（六）防雷接地系统

包括变电所、箱式变电站及隧道内各设备的防雷保护装置和接地系统。

（七）定期巡检不少于1次/月，对变电所、配电室、风机控制柜、照明控制箱等关键设备进行深度检查。

2.维保界面划分

（一）以隧道供配电系统10kV进线电源搭接点为界，搭接点以下至隧道内末端用电设备之间的全部供配电设施均为本项目运维范围。

（二）隧道变电所、配电房、箱变内及沿线敷设的各类电力电缆（含中间接头和终端头）均属运维范围。

（三）消防系统、监控系统、通信系统等设备本体的维护由其他专业单位负责，本项目负责上述设备供配电回路的维护，分界点为各设备配电箱出线端子。

四、运维内容及要求

1.运维单位应建立常态化巡检制度，按照规定的频次和内容对隧道电力设施进行全面巡视检查，及时发现并处置设备异常和潜在隐患。

（一）日常巡视

每周不少于1次，主要检查高/低压配电柜外观、仪表指示、开关状态、变压器运行温度及声响、配电箱柜门锁闭、照明灯具完好、电缆线路外观等，同时进行设备外表清洁除尘。

（二）夜间巡视

每月不少于1次，重点检查照明灯具完好率及亮度是否满足行车安全要求，应采用照度计对洞口加强段、过渡段、基本段照度进行实测记录，排查线路接触不良引起的闪烁等异常状况，检查应急疏散指示标志完好情况。

（三）专项巡检

每月不少于1次，对变电所（配电房）、箱式变电站、风机控制柜、照明控制箱等关键设备进行深度检查，包括设备内部清洁、接线端子紧固检查、绝缘部件检查、电气接头温度检测（采用红外测温仪）、机械操作机构灵活性检查等。

（四）巡检记录管理

每次巡检须如实填写巡检记录表，记录巡检人员、时间、范围、发现问题及处置措施。巡检记录须归档备查。

2.专业维保

（一）高压配电设备维护

对10kV高压开关柜、环网柜、负荷开关等进行定期维护保养，内容包括：操作机构清洁润滑、触头检查和接触电阻测试、绝缘部件清洁检查、保护继电器功能校验、五防闭锁装置检查等。须定期检查电缆终端头的绝缘状况和接地连接。洞口箱式变电站还应重点检查箱体密封防水、防凝露加热装置运行状况、温湿度控制装置工作状态。

（二）变压器维护

定期检查变压器运行温度、油位油色（油浸式）或绕组温度（干式）、冷却风扇运行状况、绝缘套管清洁状况、接地连接可靠性和箱体完整性。每年对变压器进行一次绝缘电阻测试和直流电阻测试，判断绕组绝缘状态。

（三）低压配电设备维护

对低压配电柜、配电箱进行定期清扫、紧固、检测，检查断路器、接触器、热继电器等元器件工作状态，测试双电源切换装置切换功能，校验漏电保护装置动作特性，检查补偿电容器运行状态和容量衰减情况。

（四）照明设施维护

定期检查和更换损坏灯具，检测洞口加强段、过渡段和基本段照度及亮度，确保满足设计及运营规范要求。清洁灯具透光罩，检查灯具防水密封性能，校验照明智能控制系统的时控、光控功能。

（五）通风设施维护

对汤王隧道风机等通风设备及其配电控制柜进行运行测试和保养，检查风机启动电流与运行电流、运行振动和噪声、控制柜接触器和热继电器状态、风机正反转切换功能，定期对风机进行不少于30分钟的连续试运行测试。

（六）应急电源设施维护

每月对UPS/EPS装置进行一次功能检查，核对运行参数，检查蓄电池外观有无漏液、鼓胀、极柱腐蚀；每季度对蓄电池组进行一次充放电测试并记录放电时间和容量；定期试运行柴油发电机组（如有），测试启动、带载、切换和停机功能，检查燃油、机油、冷却液状态。

（七）防雷接地系统维护

每年对接地装置进行接地电阻测试，检查接地引下线连接可靠性、避雷器状态及浪涌保护器是否有效。

3.预防性试验

（一）年度预防性试验内容

按照国家及行业标准，每年对以下主要电力设备进行一次预防性试验：

| 设备类别 | 主要试验项目 | 执行标准 |
| --- | --- | --- |
| 10kV电力变压器 | 绝缘电阻测试、直流电阻测试、变比测试、交流耐压试验、绝缘油试验（油浸式） | DL/T 596 |
| 10kV高压开关柜 | 绝缘电阻测试、交流耐压试验、断路器机械特性试验、回路电阻测试、保护装置校验 | DL/T 596 |
| 10kV电力电缆 | 绝缘电阻测试、直流耐压/交流耐压试验 | DL/T 596 |
| 避雷器及过电压保护器 | 绝缘电阻、直流参考电压、泄漏电流测量 | DL/T 596 |
| 接地装置 | 接地电阻测试 | DL/T 596 |
| 继电保护装置 | 整定值校验、动作特性测试 | DL/T 596 |

（二）试验管理要求

（1）年度预防性试验开始前应制定详细的试验计划和方案，报甲方审批。

（2）试验过程中应采取可靠的安全措施和停电计划，做好施工组织，尽量减少对隧道正常通行的影响。涉及停电作业的，须提前报甲方审批并配合做好交通疏导。

（3）试验结束后30日内出具正式的预防性试验报告（经具有相应资质的检测机构盖章确认），其结论将作为设备年度健康状态评价的重要依据。对试验中发现的不合格项，须在报告中提出书面整改建议和方案，经甲方审批后及时组织实施。

4.故障报修与应急抢修

（一）报修受理

运维单位须提供24小时报修受理电话，安排专人接听，建立故障报修登记制度，详细记录报修时间、故障现象、处理过程和结果。

（二）应急响应时效

故障抢修应满足以下时限要求：

| 指标 | 时限要求 |
| --- | --- |
| 到达现场 | 接到故障通知后30分钟内 |
| 双回路供电全停恢复供电 | 4小时内 |
| 单回路或一般设备故障修复 | 8小时内 |
| 复杂设备故障修复 | 24小时内（制定临时替代方案保障运行） |

（三）应急供电保障

若抢修时间超30分钟，乙方须提供临时移动发电车或机组（功率500KW及以上），确保隧道基本照明及抽水泵设施正常工作。发电设备租赁费用不高于4500元/台/天，相关费用另行结算（柴油费用据实结算）。

（四）备品备件保障

运维单位应自备常用电力备品备件库，备品备件范围包括但不限于：常用规格低压断路器、接触器、继电器、熔断器、照明灯具及驱动电源、各类指示灯、按钮、转换开关、小型变压器、整流模块等易损件和消耗性材料。备品备件储备量应满足常规故障抢修需要，建立备品备件台账，及时补充消耗库存。

（五）其他

维保期间，更换部件单价高于1000元时，由甲方采购，乙方负责免费更换；当部件单价低于1000元（含）时，采购及更换产生的费用由乙方自行承担。

五、人员配置

乙方须配备满足项目需要的技术团队，主要人员要求如下：

（一）运维技术负责人（1名）：具备高、低压电工证、特种作业操作证 资格；，5年以上电力设施运维经验。

（二）运维作业人员（不少于4名）：均须持有有效期内的高压电工特种作业操作证，所有运维人员熟悉电力设备结构原理和实际操作，掌握紧急救护法和触电急救技能。

六、服务期限及其他

服务期限为三年，合同一年一签。年度运维服务评价满足采购人要求的，可续签下一年度合同。

建安、汤王隧道电力运维服务质量考核机制

一、总则

为加强建安隧道、汤王隧道电力运维服务的监督管理，客观评价运维服务质量与服务效果，督促运维单位严格履行合同义务，保障隧道电力设施安全、可靠、高效运行，依据《建安、汤王隧道电力运维方案要求》及双方签订的服务合同，制定本考核机制。

考核遵循“公平公正、量化为主、动态管理、奖惩并重”的原则，按照季度考核与年度综合评定相结合的方式进行。

二、考核组织

考核工作由采购人（隧道管理单位）负责组织实施，成立运维服务质量考核小组，成员由城市运营分公司、隧道项目、安全管理等相关部门人员组成。

运维单位应积极配合考核工作，按要求提供巡检记录、试验报告、设备台账、维修记录、安全管理资料等备查档案。

三、考核周期

1.季度考核：每季度末（即每次费用支付前）进行一次，考核当季度运维服务情况。

2.年度综合评定：每年第四季度考核完成后，汇总四个季度考核成绩进行年度综合评定。

四、考核结果运用

1.季度考核等级评定

| 考核得分 | 等级 |
| --- | --- |
| 90分（含）以上 | 优秀 |
| 80（含）～90分 | 良好 |
| 70（含）～80分 | 合格 |
| 70分以下 | 不合格 |

2.奖惩措施

（一）季度考核为优秀：优先纳入下一年度续签评估加分项。

（二）季度考核为良好：不作奖罚，指出不足之处要求限期整改。

（三）季度考核为合格：当季度按合同约定1分扣减1%运维服务费；连续两个季度考核为合格，视同年度考核不合格。

（四）季度考核为不合格：

（1）当季度按合同约定扣减30%运维服务费。

（2）年度内累计两个季度考核为不合格，采购人有权解除服务合同，不再续签。

（3）一票否决：发生因运维责任造成的较大及以上安全事故，或造成隧道长时间通行中断、严重社会影响的，采购人有权立即解除合同并依法追偿。

3.年度综合评定

年度综合评定得分 = 四个季度考核得分的算术平均值。

（一）年度综合评定为“良好”的，优先推荐续签下一年度合同。

（二）年度综合评定为“合格”的，视整改情况决定是否续签。

（三）年度综合评定为“不合格”的，合同到期后不再续签，并按合同约定追究违约责任。

五、附则

本考核机制作为运维服务合同的附件，与合同具有同等法律效力，双方签字盖章后生效。考核内容可根据隧道运营实际需要和国家标准规范的更新适时调整，经双方协商一致以书面补充协议形式确定。

附：考核内容与评分标准

1.设备完好率（40分）

| 考核指标 | 目标值 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供配电设备完好率 | ≥98% | 低于目标值每下降1个百分点扣2分，扣完为止 | 10分 |
| 照明灯具完好率 | ≥95% | 低于目标值每下降1个百分点扣1分，扣完为止 | 10分 |
| 通风设备完好率（汤王隧道） | ≥98% | 低于目标值每下降1个百分点扣2分，扣完为止 | 10分 |
| 应急电源设备完好率 | 100% | 每发现一台应急电源设备失效扣2分，扣完为止 | 10分 |

2.巡检维护执行情况（20分）

| 考核指标 | 目标值 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日常巡视到位率 | 100% | 每缺少一次巡视扣1分 | 3分 |
| 夜间巡视到位率 | 100% | 每缺少一次巡视扣1分 | 2分 |
| 经常检查（月度）完成率 | 100% | 每缺少一次月度检查扣2分 | 5分 |
| 定期检修完成率 100% | 100% | 未按要求完成年度检修扣3分/次 | 3分 |
| 通风系统巡检到位率（汤王） | 100% | 每缺少一次周巡检扣1分 | 3分 |
| 设备清洁与环境卫生 | 整洁无积尘 | 发现明显积尘、杂物堆积每处扣0.5分 | 2分 |
| 巡检记录规范完整性 | 规范完整 记录缺失、填写不规范 | 每发现一处扣0.5分 | 2分 |

3.应急响应与故障处理（40分）

| 考核指标 | 目标值 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 故障响应及时率 | 30分钟内到达 | 超时一次扣10分 | 15分 |
| 双回路停电恢复时效 | 2小时内恢复 | 超时一次扣15分，扣完为止 | 15分 |
| 一般故障修复时效 | 4小时内修复 | 超时一次扣15分，扣完为止 | 15分 |
| 备品备件储备情况 | 充足适用 | 因缺少备件延误抢修每次扣5分 | 5分 |

4.预防性试验与专项工作（20分）

| 考核指标 | 目标值 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预防性试验完成率 | 100% | 未按时完成每项扣2分 | 8分 |
| 试验报告规范完整 | 规范完整 | 报告缺失或结论不清每份扣1分 | 4分 |
| 试验不合格项处理 | 及时修复/更换 | 未及时处理每项扣2分 | 4分 |
| 防雷接地检测 | 年度一次 | 未检测扣3分，检测不合格未处理扣2分 | 4分 |

第六章 响应文件格式

（项目名称）

响

应

文

件

项目编号：BZSSCG-2026-05003号

供应商名称：                    （盖章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

年       月       日

目    录

| 序号 | 资料名称 | 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 报价函 |  |
| 二 | 法定代表人身份证明/授权委托书 |  |
| 三 | 联合体协议书 |  |
| 四 | 响应保证金 |  |
| 五 | 商务和技术偏差表 |  |
| 六 | 报价表 |  |
| 七 | 承诺函 |  |
| 八 | 资格审查资料 |  |
| 九 | 响应方案 |  |
| 十 | 其他资料 |  |

一、报价函

亳州上善环保科技工程有限公司：

1.我方已仔细研究了 建安、汤王隧道电力设备设施维保服务  （项目编号： BZSSCG-2026-05003号）项目询比文件的全部内容，愿意以人民币（大写）       （¥          ）的总报价（其中，增值税税率为     ），服务期限：               日历天，按合同约定完成本项目全部工作。

2．我方同意接受询比文件中响应文件有效期的相关规定。

3．如我方成交，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照采购文件要求递交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

4.我方愿意提供可能另外要求的、与本次询比有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.我方提供的此项目所有证件的扫描件与原件相符，是真实、合法、有效的，提供的综合业绩资料是真实的。如发现虚假证件或虚假陈述，我方愿承担与此相关的一切法律后果。

6．我方完全理解不一定将合同授予最低报价的供应商。

7.                                       （其他补充说明）。

供应商：                                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖章）

地址：

电话：

邮政编码：

年      月      日

二、法定代表人身份证明

供应商名称：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

注：本身份证明需由供应商加盖单位公章。

供应商：                 （盖单位章）

年      月       日

二、授权委托书

（适用于有委托代理人的情况）

本人       （姓名）系        （供应商名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改询比项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由供应商加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

供  应  商：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                               （签字或盖章）

身份证号码：

年       月       日

三、联合体协议书

（适用于供应商组成联合体的情况）

（所有成员单位名称）自愿组成              （联合体名称）联合体，共同参加               （项目名称）采购活动。现就联合体事宜订立如下协议。

1、          （某成员单位名称）为           （联合体名称）牵头人。

2、联合体各成员授权牵头人代表联合体参加询比采购活动，签署文件，递交和接 收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本采购项目有关的 一切事宜。

3、联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均  予以承认。联合体各成员将严格按照采购文件、响应文件和合同的要求全面履行义务， 并向采购人承担连带责任。

4. 联合体各方承诺不以自己名义单独或参加其他联合体参与本询比采购项目。

5、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                              。

6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式      份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称：                     （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

成员一名称：                     （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

……

四、响应保证金

1.中国人民银行核发的《基本存款账户开户许可证》或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》（加盖银行印章或供应商公章）：

2.保证金转账或电汇凭证：

备注：缴纳保证金的开户行、账号等信息须与基本存款账户信息一致

五、商务和技术偏差表

| 序号 | 采购文件章节及条款号 | 响应文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

供应商保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，供应商响应采购文件的全部要求。

六、承诺书（格式附后）

承诺书

我单位自愿参加该项目的采购活动，为此，我们郑重承诺：

一、遵守法律法规，诚实守信，合法经营，严格自律，不参与、不做任何违法违纪的事。

二、确保提供的材料真实、合法、有效，对他人的知识产权不构成侵权。如因材料弄虚作假，或导致知识产权侵权行为，或给采购方的使用带来严重影响，造成经济损失，我单位愿承担由此造成的一切法律责任和经济赔偿。

三、如果我单位被确定为成交人，将保证服务质量符合采购文件和合同要求，承诺在合同规定的时间内完成服务工作，并认真履行合同约定的后续服务义务。

四、本项目授权委托人和拟派项目负责人均为我单位正式工作人员。我单位和拟派项目负责人目前没有被限制参加采购活动的不良行为记录。

五、我公司郑重承诺，在参加本次采购活动前三年内，经营活动中没有重大违法记录。

如违反上述承诺，愿意接受取消我单位响应（报价）、成交或正在实施项目的资格，自愿放弃索要响应保证金的权利，接受不予退还响应保证金（或履约保证金）以及拒绝我单位在一定时期内进入采购人和亳州交通投资控股集团有限公司及下属企业进行采购活动的处理，由此引起的一切后果和经济损失均由我单位承担。

供应商名称（公章）：

法定代表人签字或盖章：

日期：     年   月   日

七、报价表

| 位置 | 服务名称 | 服务时间 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建安隧道 | 电力设备设施维保 | 1年 |  |  |
| 汤王隧道 | 电力设备设施维保 | 1年 |  |  |
| 总价（含税9%） |  |  |  |  |

八、资格审查资料

（一）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

（三）项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 采购人及联系电话 |  |

（四）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 采购人名称 |  |
| 采购人地址 |  |
| 采购人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

（五）其他资格审查资料

注：如有，按询比文件要求提供。

九、响应方案

十、其他资料

第六章“响应文件格式”未详尽列举，但询比文件要求或供应商认为有必要提供的资料。